20240919131653137144           津环辐许可表〔2024〕063号

市生态环境局关于重庆医药集团

（天津）有限公司新建乙级非密封放射性

物质工作场所（放射性药品仓库）项目

环境影响报告表的批复

重庆医药集团（天津）有限公司：

你单位报送的《关于〈重庆医药集团（天津）有限公司新建乙级非密封放射性物质工作场所（放射性药品仓库）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、重庆医药集团（天津）有限公司注册地址位于华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-8号楼-1-502，为扩大放射性药品的销售种类和规模，拟租赁天津捷强动力装备股份有限公司位于天津北辰经济技术开发区滨湖路3号增1号厂区西北侧单层独栋工具间，新建乙级非密封放射性物质工作场所（放射性药品仓库），项目总投资100万元人民币（其中环保投资58.5万元）。

主要建设内容为：将工具间改造为放射性药品仓库，用于贮存99m Tc、177 Lu、125 I等18种核素的放射性药品（明细见附表），日等效最大操作量为1.76E+09Bq，年最大操作量为4.44E+14Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。本项目放射性药品仓库只涉及放射性药品货包贮存，不涉及货包拆包、分装等操作。

2024年12月10日—12月16日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行管理中应对照报告表，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素使用活动的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区的出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。仓库应设置门禁系统、固定式剂量监测报警系统、视频监控系统、排风系统等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划和监测方案等；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。本项目应配备不少于1套固定式场所辐射探测报警装置、1台X-γ剂量率仪、1台表面污染监测仪、4台个人剂量报警仪、8套个人剂量计。

6.本项目产生的放射性废物和事故状态下产生的放射性废物，应进行分类收集、包装，暂存在放射性废物间的专用铅桶内，暂存时间应满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处理；事故状态时产生的放射性废气，经放射性废气排风系统；放射性废气排风系统产生的废旧活性炭应存放在放射性废物间，经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处理。事故状态下产生的放射性废水暂存于废液间的衰变罐内，暂存时间超过694天后，经检测达标（总α不大于1Bq/L、总β不大于10Bq/L、131I的放射性活度浓度不大于10Bq/L），经天津捷强动力装备股份有限公司的总排口进入市政污水管网排入北辰区大双污水处理厂。衰变罐的容量、防腐、防渗应满足相关要求。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素的销售、使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市北辰区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年12月27日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市北辰区生态环境局

附表

贮存放射性药品明细

| 序号 | 核素 名称 | 理化性质 | 活动 种类 | 每个货包核素最大活度（Bq） | 最大贮存货包数量（个） | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大 操作量 （Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89Zr | 液态 | 销售、使用（贮存） | 1.67E+10 | 1 | 1.67E+10 | 1.67E+07 | 4.16E+12 |
| 2 | 90Y | 液态 | 销售、使用（贮存） | 3.55E+10 | 5 | 1.78E+11 | 1.78E+08 | 4.44E+13 |
| 3 | 188W | 固态 | 销售、使用（贮存） | 1.85E+10 | 1 | 1.85E+10 | 1.85E+06 | 4.63E+12 |
| 4 | 99mTc | 液态 | 销售、使用（贮存） | 6.66E+10 | 5 | 3.33E+11 | 3.33E+07 | 8.33E+13 |
| 5 | 96Tc | 液态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+05 | 3.70E+10 |
| 6 | 95mTc | 液态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+05 | 3.70E+10 |
| 7 | 89Sr | 液态 | 销售、使用（贮存） | 2.52E+10 | 2 | 5.03E+10 | 5.03E+07 | 1.26E+13 |
| 8 | 72Se | 固态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+04 | 3.70E+10 |
| 9 | 177Lu | 液态 | 销售、使用（贮存） | 7.40E+10 | 5 | 3.70E+11 | 3.70E+08 | 9.25E+13 |
| 10 | 131I | 液态 | 销售、使用（贮存） | 7.40E+10 | 4 | 2.96E+11 | 2.96E+08 | 7.40E+13 |
| 11 | 125I | 固态 | 销售、使用（贮存） | 6.66E+10 | 5 | 3.33E+11 | 3.33E+07 | 8.33E+13 |
| 12 | 123I | 液态 | 销售、使用（贮存） | 2.22E+10 | 1 | 2.22E+10 | 2.22E+06 | 5.55E+12 |
| 13 | 68Ga | 液态 | 销售、使用（贮存） | 2.96E+10 | 1 | 2.96E+10 | 2.96E+06 | 7.40E+12 |
| 14 | 67Ga | 液态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+05 | 3.70E+10 |
| 15 | 59Fe | 液态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+05 | 3.70E+10 |
| 16 | 18F | 液态 | 销售、使用（贮存） | 7.40E+10 | 4 | 2.96E+11 | 2.96E+07 | 7.40E+13 |
| 17 | 7Be | 气态 | 销售、使用（贮存） | 1.48E+08 | 1 | 1.48E+08 | 1.48E+06 | 3.70E+10 |
| 18 | 223Ra | 液态 | 销售、使用（贮存） | 7.40E+09 | 1 | 7.40E+09 | 7.40E+08 | 1.85E+12 |
| 合计 |  |  |  |  | 41 | 1.95E+12 | 1.76E+09 | 4.88E+14 |