2019-120111-46-01-460327

津环环评许可函〔2022〕6号

市生态环境局关于对天津市津沽污水处理厂

三期工程环境影响报告书的批复

葛洲坝水务（天津）有限公司：

你单位《关于报批天津市津沽污水处理厂三期工程环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、你单位天津市津沽污水处理厂三期工程位于津南区八里台镇现状津沽污水处理厂北侧预留地内，工程总占地面积38.13公顷，包括污水处理工程、污泥处理工程和出水管线工程三部分。其中污水处理工程、污泥处理工程及大部分厂外出水管线位于津南区，少部分出水管线位于西青区。

污水处理工程最大设计处理规模为45万吨/天（雨季），采用“预处理+AAO（Bardenpho）+高效沉淀池+深床滤池+臭氧催化高级氧化”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准。本工程与一二期工程共用进出水配水井，出水与一二期工程出水混合后，7万吨/天出水进入厂区南侧的津南区再生水厂用于生产再生水，20万吨/天出水排入八里台湾建成区，经水生植物恢复和水力复氧强化修复作用后，作为补水水源引入卫南洼生态片区，最后通过大韩庄村1号沟渠入河排污口排入大沽排水河，其余按水务部门调度排入赤龙河和大沽排水河作为河道生态补水。本工程建成后，津沽污水处理厂服务范围包括三部分：环内区域、环外西青区域和环外津南区域，总的服务面积为65491公顷。

污泥处理工程设计处理规模为140tDS/d（折合80%含水率的污泥处理能力为700吨/天），共设置4条污泥干化处理线和2条污泥焚烧线（干化处理单线蒸发量3.7吨/小时，焚烧处理单线规模70tDS/d），服务对象为津沽污水处理厂三期工程自身产生的污泥以及咸阳路污水处理厂外送污泥。污泥处理采用“干化+焚烧”工艺，2条污泥干化处理线对应1条焚烧线（每条焚烧线配一套烟气净化设施），焚烧烟气经“炉内脱硝+静电除尘+干法脱硫+布袋除尘+湿法脱硫+烟气再热”后通过60米高的集束式排气筒排放。

出水管线工程为一条D2600-2800预应力钢筒混凝土管（PCCP）和3200×3000现浇混凝土箱涵，自本工程出水泵房起敷设至大沽排水河，厂外管线及混凝土箱涵总长度5.304千米，其中3.167千米混凝土箱涵穿越津南郊野公园永久性保护生态区域。

本工程总投资370000万元人民币，全部为环保投资。本工程符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”管控要求，主要污染物排放符合总量控制要求，部分出水管线工程涉及天津市永久性保护生态区域，已按规定履行了相关审查程序。2022年8月8日至2022年8月19日，我局将本工程环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实各项环保措施的前提下，我局同意你单位按照环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、本工程建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。污水处理工段采用全过程除臭工艺，同时对预处理区（粗格栅、细格栅、曝气沉砂池出水井）、污泥处理区（污泥浓缩池、污泥泵房）、初沉池、生物池（厌氧区和缺氧区）进行密闭，预处理区废气、污泥处理区废气经收集分别由2套生物滤池处理达标后，通过2根15米高排气筒排放；初沉池、生物池废气经密闭收集，由3套生物滤池处理达标后，通过6根15米高排气筒排放。污泥处理工程湿污泥接收仓、高位储仓、半干污泥仓为密闭仓，仓内恶臭废气通过管道进入污泥焚烧系统处理；湿污泥卸料间为密闭空间，产生的恶臭气体经风管收集，由“生物滤池+化学洗涤+活性炭吸附”设施处理达标后，通过1根15米高排气筒排放；半干污泥仓间和干化车间为密闭空间，产生的恶臭气体经风管收集，由“生物滤池+化学洗涤+活性炭吸附”设施处理达标后，通过1根15米高排气筒排放；污泥焚烧烟气经“炉内脱硝+静电除尘+干法脱硫+布袋除尘+湿法脱硫+烟气再热”多级净化达标后，通过2根60米高排气筒排放；两台6吨/时辅助燃气锅炉配套低氮燃烧器，燃气废气分别通过2根26.9米高排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理达标后，通过楼顶排气筒排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、按照雨污分流建设厂区排水系统。做好“预处理+AAO（Bardenpho）+高效沉淀池+深床滤池+臭氧催化高级氧化”污水处理设施的运营和维护工作，确保尾水长期稳定达标排放。

4、合理布置生产设备、风机、空压机、泵类等噪声设备，并采取严格的减振、降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到资源化、减量化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行建设和管理。实验室检测废液、废试剂、废试剂瓶、废机油、废润滑油、废活性炭、布袋飞灰和废布袋等危险废物应委托有资质的单位处理、处置。静电粉尘在危险废物鉴别前按危险废物处置，经鉴别如不属于危险废物优先考虑综合利用。栅渣和沉砂委托城市管理部门处理，废石英砂采取外销方式综合利用处理。生活垃圾委托城市管理部门统一处理。

6、落实地下水、土壤保护措施。对污染防控区采取分区防渗措施，制定地下水、土壤监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染地下水、土壤。

7、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

8、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

9、建立健全环境管理制度，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

10、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

11、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书结论，以津南污泥厂、津沽污水厂一二期工程以及津沽污水处理厂三期工程的整体厂界为边界设置300米卫生防护距离。

四、根据环境影响报告书核算，本工程建成后新增重点污染物排放总量最高限值为：氮氧化物10.76吨/年。

五、本工程配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

六、按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本工程生产设施或在实际排污之前，申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

七、本工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

八、本工程环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告书。本工程环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

九、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

3、《地表水环境质量标准》GB3838-2002   IV类、V类；

4、《声环境质量标准》GB3096-2008  2类；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

6、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018；

7、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

8、《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB12/1101-2021；

9、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

10、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020；

11、《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016；

12、《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB12/599-2015  A标准；

13、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；

14、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921-2019；

15、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  2类；

16、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

17、《城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质》GB/T24602-2009。

十、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、津南区生态环境局、西青区生态环境局，分别对本工程实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

十一、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、津南区生态环境局、津南区行政审批局、西青区生态环境局、西青区行政审批局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十二、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2022年8月29日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，津南区生态环境局，津南区行政审批局，西青区生态环境局，西青区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，中国市政工程华北设计研究总院有限公司