2405-120117-89-02-799118
津环环评许可函〔2025〕9号

市生态环境局关于对玖龙纸业（天津）有限

公司动力锅炉减煤降碳环保提升改造项目
环境影响报告书的批复

玖龙纸业（天津）有限公司：

你单位《关于报批玖龙纸业（天津）有限公司动力锅炉减煤降碳环保提升改造项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本项目位于天津市宁河经济开发区五纬路玖龙纸业（天津）有限公司现有厂区内，主要建设内容为：（1）调整现有燃煤锅炉燃料组成，目前现有的2台300t/h燃煤锅炉、1台540t/h燃煤锅炉以煤炭为燃料，本次调整后掺烧板框污泥、生物质成型燃料、沼气，其中新增生物质成型燃料为外购，污泥来源于厂区内现有污水处理站的板框污泥，沼气来源于厂区内现有污水处理站厌氧工艺，本次调整前板框污泥、沼气送至厂内焚烧炉作为燃料燃烧处理，调整后二者全部送至燃煤锅炉燃烧，不再作为焚烧炉燃料。本项目板框污泥、沼气、生物质成型燃料掺烧量分别为21.08万吨/年、3264万立方米/年、2万吨/年，合计削减煤炭使用量约4.07万吨/年；同时在现有3台锅炉的排烟管道上，各建设一套SCR脱硝装置，氨水供应依托现有的氨水储罐，实施后可实现锅炉烟气氮氧化物排放量进一步降低；（2）调整现有焚烧炉燃料掺烧组成，目前现有1台75t/h中温中压循环流化床焚烧炉、1台130t/h中温中压循环流化床焚烧炉的燃料组成包括化学污泥、轻渣、浆渣、重渣、替代燃料（木材、玉米芯、芦苇、秸秆）、板框污泥、沼气，本次调整后不再燃烧板框污泥、沼气，为保持焚烧炉的热量水平不变，增加生物质成型燃料用以填补热量缺口，共计新增生物质成型燃料7万吨/年，化学污泥、轻渣、浆渣、重渣、替代燃料（木材、玉米芯、芦苇、秸秆）等其他燃料组分及消耗量维持不变。项目实施后燃煤锅炉及焚烧炉涉及的各类燃料热值采取等量替代方式，确保热值水平不变，全厂供热、发电量保持不变。本项目总投资4200万元，其中环保投资约2200万元。
本项目符合国家产业政策、相关规划和生态环境分区管控要求。2025年11月27日至2025年12月10日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：
1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。
2、严格落实大气污染防治措施。2台300t/h燃煤锅炉掺烧改造后产生的烟气，依托改造后的2套“SNCR+SCR+双室五电场静电除尘器+氧化镁湿法脱硫+烟气降温+湿式电除尘器”烟气净化装置处理达标后，通过现有1根150米高排气筒（DA003）排放；1台540t/h燃煤锅炉掺烧改造后产生的烟气，依托改造后的1套“SNCR+SCR+双室五电场静电除尘器+氧化镁湿法脱硫+烟气降温+湿式电除尘器”烟气净化装置处理达标后，通过现有1根150米高排气筒（DA004）排放；2台焚烧炉烟气经收集，依托现有1套“SNCR+半干法脱硫脱酸塔+一级布袋除尘+喷吹活性炭+二级布袋除尘器”烟气净化装置处理达标后，通过现有1根150米高排气筒（DA002）排放。
3、本项目实施后不新增废水排放。
4、本项目实施后不新增主要噪声源，现有噪声源采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。
5、安全处置和利用各类固体废物，做到减量化、资源化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求进行建设和管理。废脱硝催化剂等危险废物应委托有资质单位处理、处置。一般工业固体废物交给有资格的单位综合利用及处置。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，健全土壤、地下水污染隐患排查制度，科学制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。
7、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。
8、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。
9、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。
10、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。
三、根据环境影响报告书核算，本项目建成后不新增重点污染物排放总量指标。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
五、按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。
六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。
八、本项目应执行以下环境标准：
1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB 3096—2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T 14848—2017；

4、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002；
5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/ 1311—2024；
6、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618—2018；
7、《火电厂大气污染物排放标准》DB12/ 810—2018；

8、《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB12/ 1101—2021；
9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008  3类；
10、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

九、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局做好本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。
十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。
此复

                                 2025年12月18日

（此件主动公开）
抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，宁河区生态环境局，天津市生态环境科学研究院
- 2 -
- 1 -

